建设项目环境影响报告表

（试行）

| 项目名称： | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司—内部车辆（厂内）加油站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 |

编制日期：二O二零年七月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别──按国标填写。

- 总投资──指项目投资总额。

- 主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司—内部车辆（厂内）加油站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 贾俊龙 |  |  | 联系人 |  | 霍同壮 |  |  |  |
| 通讯地址 | 秦皇岛西部经济开发区昌黎循环经济产业园滦河大街1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17336359888 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 | 066002 |  |
| 建设地点 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司厂区院内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 昌黎县行政审批局 |  |  |  | 批准文号 |  | 昌审批备字﹝2020﹞53号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建√技改□ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | 机动车燃料零售F-5265 |  |  |
| 占地面积 | 4533.33平方米（6.8亩） |  |  |  | 绿地率 |  |  |  |  |
| 总投资(万元) | 671.92 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 40 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 5.9% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2021年2月 |  |  |

工程内容及规模：

1 项目由来

秦皇岛宏兴钢铁有限公司（以下简称“宏兴钢铁”）成立于2002年，是一家综合性民营钢铁企业。位于秦皇岛西部经济开发区昌黎循环经济产业园区滦河大街1号（昌黎县朱各庄指挥村北），厂区中心地理坐标为东经118°52′54.18″，北纬39°41′58.42″，占地188万m2，现有职工5000余名。具备年生产钢铁产品500万吨生产能力，是一家集制氧、烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的大型钢铁联合企业。

宏兴钢铁公司生产所需大宗物料目前以汽运到达为主，物料厂内流转及半成品、废料倒运作业依托装载机、中大型货运车辆等；另有用于厂内环保作业、应急救援的吸尘、洒水、洗扫、消防等大型特种作业车辆若干；各生产单位生产组织用小微型汽车若干。以上车辆作业范围均在厂内，外出加油极为不便。为满足宏兴钢铁厂内作业车辆用油需求，进一步降本增效、提高生产作业率，缓解周围道路运输压力，减少厂外作业污染物排放，宏兴钢铁拟建设内部车辆（厂内）加油站项目，本项目的实施有利于完善宏兴钢铁生产配套，提升作业效率，减少社会压力，进一步增强企业综合竞争力。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日起实施）等法律法规的要求，本建设项目需编制环境影响报告表。为此，秦皇岛宏兴钢铁有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作，我公司接受委托后，立即组织有关技术人员对工程场址及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此基础上，结合项目所在区域规划要求及其环境的具体情况，按照环境影响评价工作程序编制完成了本报告表。

2拟建项目概况

2.1 项目位置

本项目位于秦皇岛西部经济开发区昌黎循环经济产业园滦河大街1号秦皇岛宏兴钢铁有限公司厂区内，中心坐标为东经118.880978°，北纬39.701136°，厂区东侧、南侧为空地，东北侧为砖厂，西北侧为相公营村，西南侧为指挥村，项目详细的地理位置见附图1，周边情况及平面布置见附图2，本项目东侧为砖厂，南侧为封闭式料棚，西侧为2×222m2烧结，北侧为L83省道，本项目在厂区内的位置图详见附图3。

2.2项目建设内容

项目总占地面积6.8亩，建筑面积1185㎡，建设站房1座，罩棚1座，成品废油库1座，50m3柴油储罐3个，30m3汽油储罐2个，柴油汽油机4台套，并配套建设辅助设施，且为了为厂区整体的合理布局，拆除现有的成品库与危废间，新建一座成品废油库。

2.3 项目组成

项目组成及主要建设内容见表1。

表1 项目建设内容组成一览表

| 项目 | 工程名称 | 工程规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 站房 | 占地面积80m2，由办公室、休息间、储物室、配电间组成 | 钢筋砼结构 |
|  | 罩棚 | 占地面积528m2，建筑面积264m2 | 加油罩棚采用金属框架结构 |
| 辅助工程 | 成品废油库 | 成品库占地面积720m2，建筑面积720m2，可储存500t成品油。 | 用于存放全厂新购的润滑油、机油、液压油等 |
|  |  | 废油库占地面积121m2，建筑面积121m2，可储存20t废油 | 用于暂存全厂的废润滑油、废机油、废液压油等废油以及废铅蓄电池 |
|  | 罐区 | 占地面积165.3m2 | 地下 |
| 依托工程 | 供电 | 依托企业现在有2#110kV变电所，变电所内设置有两套10kV配电装置，总装机容量126000kVA，目前富裕45000kVA |  |
| 环保工程 | 废气 | 加油区、油品储罐区设置二级油气回收系统 |  |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，底部安装减振垫，距离衰减 |  |
|  | 固体废物 | 拆除现有的成品库与危废间，新建一座成品废油库，本项目清罐油泥以及全厂的危废均暂存在废油库内，定期交资质单位进行处置 |  |
| 其他 | 成品库与废油库地面及1m高裙角均铺2mm高密度聚乙烯防渗膜，上层进行地面硬化，确保渗透系数K≤1×10-10cm/s，废油库进行分区，并在废油库内设导流沟，沿导流沟设2m3的废油收集池，废油库与成品库门口均设高于5cm的围堰； 双层油罐储油、防渗罐池安置油罐，罐池采用混凝土结构，池壁涂有玻璃钢纤维耐油防渗涂层，确保渗透系数K≤1×10-10cm/s； 加油区、卸油区等均进行地面硬化处理，设计防渗系数≤1×10-7cm/s。 |  |  |

2.4 生产设备

本项目的主要生产设备包括50m3柴油储罐3个，30m3汽油储罐2个，汽油机1台，汽油加油枪2把，柴油机3台，柴油加油枪3把，详细设备见下表。

表2设备一览表

| 序 号 | 名称 | 规格 | 数 量 | 主材质 | 主要参数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 温度（℃） | 压力MPa | 介质 |  |
| 1 | 汽油罐（SF） | Ф2600×6090 | 2 | 内钢外玻璃纤维 | 常温 | 常压 | 汽油 | 30m3；内层罐体壁厚7mm、封头壁厚8mm；外层罐体玻璃钢4mm；新购 |
| 2 | 柴油罐（SF） | Ф2800×8560 | 3 | 内钢外玻璃纤维 | 常温 | 常压 | 柴油 | 50m3；内层罐体壁厚7mm、封头壁厚8mm；外层罐体玻璃钢4mm；新购 |
| 3 | 加油机 | 双枪双油品自吸式加油机 | 1 | 组合件 | 常温 | 常压 | 汽油 | 加油机选型要求： 加油枪流量不得大于50L/min 加油软管上带拉断阀 新购 |
| 4 | 加油机 | 单枪自吸式加油机 | 3 | 组合件 | 常温 | 常压 | 柴油 | 加油机选型要求： 加油枪流量不得大于50L/min 新购 |
| 5 | 阻火通气帽 | 50型 | 4 | -- |  |  |  | 新购 |
| 6 | 阻火机械呼吸阀 | 50型 | 1 | -- |  |  |  | 新购 |
| 7 | 机械式防溢流阀 | OPW61SO-DN80 | 5 | Q235B |  |  |  | 卸油管道上，新购 |
| 8 | 带有高液位报警 功能的液位仪 | M-系列、USTDⅡ型 防爆等GbdⅡAT3 | 5 | 组合件 |  |  |  | 新购 |
| 9 | 静电接地报警仪 | TQ-1291 | 1 |  |  |  |  | GbdⅡAT3，新购 |
| 10 | 剪切阀 | DN | 5 |  |  |  |  | 新购 |
| 11 | 储罐防渗漏报警检测系统 |  | 1套 |  |  |  |  |  |
| 12 | 油气回收系统 | / | 2套 |  |  |  |  | 新购 |

2.5  原辅材料消耗

本项目所需原材料主要为汽油和柴油。

表3 原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 主要物料名称 | 用量t/a | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 2000 | 油罐车运输 | 92#1000t、95#1000t |
| 2 | 柴油 | 5000 | 油罐车运输 | 0#4000t、-10#1000t |

2.6 建设规模

本项目为内部加油站项目，根据《汽车加油、加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的相关规定，加油站等级划分见下表：

表4 加油站等级划分

| 级别 | 油罐容积（m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 总容积 | 单罐容积 |
| 一级 | 150＜V≤210 | V≤50 |
| 二级 | 90＜V≤150 | V≤50 |
| 三级 | V≤90 | 汽油罐V≤30，柴油罐≤50 |
| 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积 |  |  |

本项目柴油储罐3×50m3，柴油罐的油品总容积150m3，汽油储罐2×30m3，汽油罐的油品总容积60m3，折后油品总容积为135m³，属于二级加油站。

3 水资源及能源消耗

（1）给水

本项目不新增员工，不新增生活用水。

（2）排水

本项目无生产废水产生，且不新增员工，不新增生活污水的排放。

（3）根据项目的初步设计，本项目年耗电0.65万kWh。

4项目投资

项目总投资671.92万元，环保投资40万元，环保投资占总投的5.9%，资金全部由企业自筹。

5 劳动定员及工作制度

根据生产运营的实际需要，主要从公司现有员工中调剂，宏兴钢铁生产系统采用连续工作制，本项目人员实行四班三运转，员工每班工作8小时，每周工作时间56小时，全年工作日330天。

6选址及平面布局合理性分析

本项目在现有厂区内建设，不新增项目用地，南侧为加油区和站房，站房北侧为地下罐区，罐区北侧为成品库以及废油库，加油车辆进出口和工作人员进出口分开，做到车道畅通。站房靠近加油区，便于作业和管理。

本项目加油站内建筑、设施及设备的布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及2014年修订版中表4.0.4以及表5.0.13-1中要求进行布置，具体见下表。

表5 汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距一览表（m）

| 站内设施 | 相邻建筑或设施 | 规范要求m | 实测距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽油储罐 | 丙类厂房 | 11 | 11 |
|  | 城市道路—快速路、主干路 | 5.5 | 32.5 |
| 汽油加油机 | 丙类厂房 | 10.5 | 32.5 |
|  | 城市道路—快速路、主干路 | 5 | 59 |
| 柴油储罐 | 丙类厂房 | 11 | 11 |
|  | 城市道路—快速路、主干路 | 3 | 32 |
| 柴油加油机 | 丙类厂房 | 15 | 32.5 |
|  | 城市道路—快速路、主干路 | 3 | 63 |

表6 站内设施的安全间距一览表（m）

| 站内设施 | 相邻建筑或设施 | 规范要求m | 实测距离m |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽油储罐 | 汽油储罐 | 0.5 | 1.9 |
|  | 柴油储罐 | 0.5 | 1.9 |
|  | 围墙 | 3 | 14 |
|  | 站房 | 4 | 19 |
| 柴油储罐 | 汽油储罐 | 0.5 | 1.9 |
|  | 柴油储罐 | 0.5 | 1.9 |
|  | 围墙 | 2 | 3.5 |
|  | 站房 | 3 | 15 |
| 加油机 | 站房 | 5 | 5.5 |

本项目加油机、地下储罐与站外周边环境的距离均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及2014年局部修订版的相关要求。

综上，项目选址和总图布置各项指标均满足相关规范的要求。评价范围内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物等保护目标，周边环境现状良好，从环保角度考虑，本项目的选址及平面布局合理。

7政策符合性分析

（1）项目不属于《产业结构调整指导目录》 (2019年本)中的限制和淘汰类，符合当前产业政策要求。

（2）项目不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2016年版）》中的禁止项目，本项目已在昌黎县行政审批局备案，备案文号为昌审批备字﹝2020﹞53号，且本项目在现有厂区内进行改造，不新增用地，符合要求。

（3）项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015 年版)》（冀政办发[2015]7号）中限制、淘汰内容。项目建设符合当前国家产业政策要求。

（4）三线一单符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），文中“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量”的要求，本项目结合生态环境部关于“三线一单”要求进行判定。

表6 “三线一单”符合性分析

| 内容 | 文件要求 | 符合性要求 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严格控制各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件 | 本项目位于秦皇岛西部经济开发区昌黎循环经济产业园滦河大街1号宏兴钢铁厂区内，该地区周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态保护目标，本项目不在河北省生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。 |
| 环境质量底线 | 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求 | 本项目所在区域环境空气质量为非达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3，按照《秦皇岛市大气污染防治计划实施方案》、《秦皇岛打赢蓝天保卫战三年行动方案》等相关政策实施，环境空气质量可以得到改善，长期以来可以达标，项目所在区域声环境质量、水环境质量能够满足相应的标准要求。本项目废气、噪声等采取相应措施达标排放，固体废物妥善处理后，对周围环境的影响不大，符合环境质量底线要求。 |
| 资源利用上线 | 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源能耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应根据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开发方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 本项目在现有厂区内，不新增用地项目从各个方面入手注重节约资源，符合能源利用上线要求 |
| 环境准入负面清单 | 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限值等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 | 本项目不属于限制和淘汰类项目，符合环境准入要求。 |

（5）其他政策符合性

表7本项目与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）相关要求对比表

| 序号 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加油汽油油气回收管线液阻最大压力限值、汽油油气回收系统密闭性压力检测值和气液比的限值 | 本项目满足相关限值 |
| 2 | 5.5.2 在进行包括加油油气排放控制在内的油气回收设计和施工时，无论是否安装处理装置或在线监测系统，均应同时将各种需要埋设的管线事先埋设 | 本项目已设计埋设处理装置的配套管线，并预留出处理装置安装位置 |
| 3 | 4.2废气排放处理装置（以下简称处理装置）应进行技术评估并出具报告，完成技术评估的单位应具备相应的资质，所提供的技术评估报告应经由国家有关主管部门审核批准 | 设计中预留出油气处理装置安装位置，待国家确立油气排放处理装置技术评估资质认证体系后予以安装 |
| 4 | 6.4按照表4中储油、加油油气排放控制标准的实施区域和时限，符合下列条件之一的加油站应安装在线监测系统； |  |
| 5 | a） 年销售汽油量大于 8000t 的加油站； b） 臭氧浓度超标城市年销售汽油量大于 5000t 的加油站 | 本项目年销售柴油5000t，汽油2000t，故不需安装在线监测系统 |

表8本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相关要求对比表

| 工序/阶段 | 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》油品储运销VOCs治理检查要点 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 加油阶段 | 1.是否采用油气回收型加油枪，加油枪集气罩是否有破损，加油站人员加油时是否将集气罩紧密贴在汽油油箱加油口（现场加油查看或查看加油区视频）。 | 本项目设置油气回收型加油枪和二级油气回收装置 |
|  | 2.有无油气回收真空泵，真空泵是否运行（打开加油机盖查看加油时设备是否运行）；油气回收铜管是否正常连接。 | 本项目油气回收装置配备油气回收真空泵 |
|  | 3.加油枪气液比、油气回收系统管线液阻、油气手机系统压力的检测频次、检测结果等。 | 在环境监测管理部分已经要求企业对加油枪气液比、油气回收系统管线液阻、油气收集系统压力进行了监测和记录 |
| 卸油阶段 | 4.查看卸油油气回收管线连接情况（查看卸油过程录像）。 | 在建设过程中按要求安装卸油油气回收管线 |
|  | 5.卸油区有无单独的油气回收管口，有无快速密封接头或球形阀。 | 卸油区配置单独的油气回收管口和快速密封接头或球形阀 |
| 储油阶段 | 6.是否有电子液位仪。 | 储油罐设高液位报警系统，配套电子液位计 |
|  | 7.卸油口、油气回收口、量油口、P/V阀及相关管路是否有漏气现象，人井内是否有明显异味。 | 加强运行管理 |
| 在线监控系统 | 8.气液比、气体流量、压力、报警记录等。 | 本项目按照《加油站大气 污染物排放标准》的要求 不需要安装在线监测系统 |
| 油气处理装置 | 9.一次性吸附剂更换时间和更换量，再生型吸附剂再生周期、更换情况，废吸附剂储存、处置情况等。 | 本项目使用冷凝法油气回收，不涉及吸附剂的使用情况 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目所占地目前为空地，无原有污染问题。

企业现有工程的废气、废水、噪声以及固废均得到了合理的处理与处置。

企业现有一座100平方米的危废间，用于暂存废油、废油桶与废铅蓄电池，废油的产生量为9t/a，废油桶的产生量为4200个/a，废铅蓄电池每8-10年产生一次，目前还未产生过，铅蓄电池共4组，每组106块。现有的成品库与废油库均位于厂区中部，不利于成品油与危废的运输，从全厂合理布局考虑，所以本次将现有的成品库与危废间拆除，新建一座成品废油库。

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况

1 地理位置

1地理位置

昌黎县地处河北省东北部，位于东经118°45′至119°20′，北纬39°25′至39°47′，东临渤海，北依燕山，西南挟滦河。县域东西最长50公里，南北最宽47.5公里，总面积1212.4平方公里。昌黎地处环渤海经济圈中心地带，紧连华北与东北经济走廊，拥有发达的陆海空立体交通网络体系。距首都北京270公里、距天津滨海新区170公里、距沈阳410公里；京哈铁路、205国道、沿海高速贯穿全境；以昌黎为中心的150公里半径内，汇集了天津新港、曹妃甸港、秦皇岛港、京唐港等多个世界级海港口岸；境内坐落秦皇岛北戴河国际机场。

秦皇岛宏兴钢铁有限公司位于秦皇岛西部经济开发区昌黎循环经济产业园滦河大街1号，本项目在现有厂区内建设，具体的项目位置见附图。

2 地形、地貌

昌黎县地势由西北向东南倾斜。地貌有山地丘陵、山麓平原、滨海平原。山地丘陵主要分布在北部地区，面积63平方公里，占全县总面积的5.2%，海拔50～350米，最高峰为碣石山仙台顶，高度为695.1米。山麓平原分布在京山铁路两侧及滦河以北的广阔区域，面积为883.5平方公里，占全县总面积的72.9%，海拔高度5～50米。滨海平原分布在东部沿海一带，面积265.9平方公里，占全县总面积的21.9%，海拔高度0～5米。

3 水文地质

昌黎县境内有河渠12条，俗称“四河八沟”。县域河流可概括为三大水系：滦河水系、饮马河水系、七里海水系。滦河水系为山溪性河流，主要来自降水。发源于河北丰宁县，全长877公里，流域面积44900平方公里。流经本县长度66公里，流域面积353.4平方公里，多年平均径流量46.54立方米/秒。饮马河水系发源于卢龙县杨山北侧张家沟，全长44公里，流域面积601平方公里，流经本县长度32.6公里，流域面积372.4平方公里，多年平均径流量0.2125立方米/秒。七里海是省内著名的泻湖，水域宽3公里，长约5.5公里，面积15平方公里。东南岸有沙丘与渤海相隔，东北通新开口与渤海相连。经七里海注入渤海的河流合称为七里海水系，境内流域面积486.6平方公里。

4 气候、气象

昌黎县属于中国东部季风区、暖温带、半湿润大陆性气候。日照充足、四季分明，秋季延续时间长，无霜期长，水热系数小。年总日照时数2809.3小时，为可照时数的63%。大于0℃间日照2137.3小时，大于等于10℃间日照1605.8小时。年太阳总辐射量126.7千卡/平方厘米，大于等于0℃间总辐射量104.1千卡/平方厘米，大于等于10℃间总辐射量82.5千卡/平方厘米，7～9月辐射量11.9千卡/平方厘米以上。年平均气温11℃，无霜期186天，大于等于0℃积温4231℃，大于等于10℃积温3814℃。年平均降水638.33毫米。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）

1 社会概况

截至2018年，全县总面积1212km2，其中耕地94万亩，辖16个乡镇（5乡11镇），一个城郊区，446个行政村。昌黎县是久负盛名的花果之乡、鱼米之乡、文化之乡、旅游之乡。1988年被国务院确定为首批沿海对外开放县。昌黎县具有独特的区位优势、丰富的资源优势、雄厚的产业优势、卓越的环境优势、优良的人居优势和广阔的发展前景。

秦皇岛西部工业区是秦皇岛市委、市政府为加快转变经济发展方式，实现错位发展，全面提升城市整体竞争实力，经过半年多的调研论证，于2009年9月设立的。秦皇岛西部工业区远离城区，整合了已经具备一定产业基础和发展条件的原昌黎冶金工业园和卢龙石门工业园；2011年5月，经河北省人民政府审核（冀政函〔2011〕74号）批准为首批省级工业聚集区，享受设区中心城市省级聚集区政策。2014年3月21日，按照《河北省人民政府办公厅关于印发全省部分省级经济开发区和省级工业聚集区规范整合方案的通知》冀政办函〔2014〕14号文件，更名为秦皇岛西部经济开发区，昌黎园更名为昌黎循环经济产业园。园区主要发展冶金、建材、装备制造、化工四大产业，大力发展循环经济。

2经济概况

2017年，全年实现地区生产总值259.8亿元，同比增长7.4%。一般公共预算收入完成10.6亿元，同比增长6%。规模以上工业增加值完成85.7亿元,同比增长9.8%。固定资产投资完成158.6亿元，同比增长13.7%。城镇和农村居民人均可支配收入分别达到29334元、14799元，同比增长8.1%和8.2%。

3文教卫生

昌黎县城文教科研事业基础较好，有河北科技师范学院、河北省昌黎师范学校、省农科院果树研究所、县农技中学及一中、二中、三中、四中、五中等。医疗卫生设施有秦皇岛市二院、县医院、中医院、妇幼保健院、镇医院、卫生防疫站、中心卫生院等，共有床位1157张。城区有影剧院两座，图书馆一座。文化馆一处，小型体育场一处。

4自然保护区及文化古迹

评价区无自然保护区及人文景观。

5 环境功能区划

（1）大气环境功能区划

本项目厂址属于大气环境质量功能分类中的二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）声环境功能区划

声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区。

（3）地下水功能区划

本项目所在区域地下水类型属于Ⅲ类水体，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题

1 项目区域环境空气质量现状

根据秦皇岛市2019年环境空气质量公报：昌黎县空气质量综合指数为5.2，昌黎县 PM2.5平均浓度为46ug/m3，不满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准；PM10平均浓度为83ug/m3，不满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准； SO2平均浓度为19ug/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准；NO2平均浓度为30ug/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准；CO-95per平均浓度为2.3mg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准； O3平均浓度为168ug/m3，不满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准。

综上，本项目所在区域为不达标区，按照《秦皇岛市大气污染防治计划实施方案》、《秦皇岛打赢蓝天保卫战三年行动方案》等相关政策实施，环境空气质量可以得到改善，长期以来可以达标，项目所在区域声环境质量、水环境质量能够满足相应的标准要求。

为了解项目区域环境空气质量现状，本次评价环境空气质量现状中常规污染因子现状数据引用《秦皇岛宏兴钢铁有限公司烧结机技改升级项目监测报告》中指挥村及相公营村相关数据，监测时间为2018年02月25日至2018年03月03日，2018年11月17日至2018年11月23日。引用数据符合时效性和数据可用性要求。并对特征因子非甲烷总烃在厂区内进行了补测，监测时间为2020年7月1日至2020年7月8日。

环境空气质量现状监测及评价结果见表9。

表9 环境空气质量现状监测及评价结果一览表

| 污染物 名称 | 监测点 名称 | 24小时平均（O3-8h） |  |  |  | 1小时平均 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 | 标准值 | 最大占标率Pi（%） | 超标率（%） | 浓度范围 | 标准值 | 最大占标率Pi（%） | 超标率（%） |
| PM2.5 （μg/m3） | 指挥村 | 12~73 | 75 | 97.3 | 0 | / | / | / | / |
|  | 相公营村 | 23~60 |  | 80 | 0 | / |  | / | / |
| PM10 （μg/m3） | 指挥村 | 43~138 | 150 | 92 | 0 | / | / | / | / |
|  | 相公营村 | 45~135 |  | 90 | 0 | / |  | / | / |
| SO2 （μg/m3） | 指挥村 | 16~35 | 150 | 23.3 | 0 | 10~54 | 500 | 10.8 | 0 |
|  | 相公营村 | 17~38 |  | 25.33 | 0 | 8~55 |  | 11 | 0 |
| NO2 （μg/m3） | 指挥村 | 25~58 | 80 | 72.5 | 0 | 18~64 | 200 | 32 | 0 |
|  | 相公营村 | 25~56 |  | 70 | 0 | 17~71 |  | 35.5 | 0 |
| CO （mg/m3） | 指挥村 | 1.5~2.0 | 4 | 50 | 0 | 1.2~2.6 | 10 | 26 | 0 |
|  | 相公营村 | 1.5~2.4 |  | 60 | 0 | 1.4~2.8 |  | 28 | 0 |
| O3 （μg/m3） | 指挥村 | 37~101 | 160 | 63.13 | 0 | 11~122 | 200 | 61 | 0 |
|  | 相公营村 | 40~99 |  | 61.88 | 0 | 11~118 |  | 59 | 0 |
| 非甲烷总烃（mg/m3） | 员外庄村 | / | / | / | / | 1.01~1.35 | 2.0 | 67.5 | 0 |

综上分析可知：综上分析可知：区域PM10、PM2.5、CO、O3、SO2、NO2均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量标准 非甲烷总烃》（DB13/1577-2012）二级标准要求。

2 声环境质量现状

根据企业最新的《2×85MW超高压煤气发电技改项目》验收监测数据，项目所在地声环境质量状况良好，厂界可满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准要求。

3 地下水环境质量现状

（1）监测点位

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，结合项目所在区域的地形、水文地质条件及地下水流向，本次评价地下水环境质量现状评价设5个水质、水位联合监测点，5个水位监测点。其中，厂区北（内）水井、厂区南（内）水井、监测因子数据引用秦皇岛宏兴钢铁有限公司钢铁联合减量置换升级改造项目报告中地下水环境质量现状监测数据（监测时间为2018年07月14日，符合导则时效性要求）。

表10 地下水环境监测布点一览表

| 编号 | 监测点位 |  | 与项目的相对方位 | 功能特点 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质 水位 | 员外庄村、 | NE | 居民点 | 《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 2 |  | 指挥村 | SW | 居民点 |  |
| 3 |  | 牛各庄村 | SE | 居民点 |  |
| 4 |  | 厂区北（内）水井 | SW | 厂区内工业水水井 |  |
| 5 |  | 厂区南（内）水井 | S | 厂区内生活水水井 |  |
| 6 | 水位 | 团山子村 | N | 居民点 |  |
| 7 |  | 谷庄 | S | 居民点 |  |
| 8 |  | 总屯营 | NE | 居民点 |  |
| 9 |  | 孙庄村 | W | 居民点 |  |
| 10 |  | 坎上村 | SW | 居民点 |  |

（2）监测因子及频次

表11 地下水环境现状监测因子及频次一览表

| 类别 | 监测点名称 | 监测因子 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 员外庄村、指挥村、牛各庄村 共3个监测点位 | 浓度 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO32-、Cl-、SO42-，共8项； pH、氨氮、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、镍、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类，共23项。 | 连续监测2天，每天采样1次（本次） |
|  | 员外庄村、指挥村、牛各庄村、 团山子村、谷庄、总屯营、孙庄村、坎上村共8个监测点位 | — | 井深、水位 |  |
|  | 厂区北（内）水井、厂区南（内）水井 |  | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO32-、Cl-、SO42-，共8项； pH、氨氮、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、铁、锰、镍、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类，共23项。 井深、水位 | 监测1天，每天采样1次（引用） |

（3）地下水监测结果

表12  地下水监测结果一览表      （单位：mg/L）

| 监测因子 | 标准值 | 项目 | 2020.07.01 |  |  | 2020.07.02 |  |  | 2018.07.14 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 员外庄 | 指挥村 | 牛各庄村 | 员外庄 | 指挥村 | 牛各庄村 | 厂区北（内）水井 | 厂区南（内）水井 |  |
| pH | 6.5~8.5 无量纲 | 监测值 | 7.24 | 7.11 | 7.18 | 7.3 | 7.24 | 7.21 | 7.91 | 7.81 | 达标 |
| 氨氮 | 0.5 | 监测值 | 0.26 | 0.311 | 0.341 | 0.278 | 0.322 | 0.332 | ND | ND | 达标 |
| 挥发性酚类 | 0.002 | 监测值 | 0.0013 | 0.001 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0005 | ND | ND | 达标 |
| 总硬度 | 450 | 监测值 | 415.1 | 302.3 | 411.2 | 406.3 | 326.8 | 332.7 | 85 | 109 | 达标 |
| 氯化物 | 250 | 监测值 | 73.5 | 75.8 | 69.9 | 73 | 69 | 73.8 | 21.8 | 26.8 | 达标 |
| 硫酸盐氮 | 250 | 监测值 | 83 | 81 | 104 | 88 | 80 | 101 | 83 | 115 | 达标 |
| 氰化物 | 0.05 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 氟化物 | 1.2 | 监测值 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.8 |  |
| 亚硝酸盐氮 | 1.00 | 监测值 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | ND | ND | 达标 |
| 硝酸盐 | 20.0 | 监测值 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | ND | 达标 |
| 总大肠菌群 | 3.0（MPN/100ml） | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ＜2 | ＜2 | 达标 |
| 溶解性总固体 | 1000 | 监测值 | 711 | 500 | 702 | 600 | 575 | 587 | 356 | 346 | 达标 |
| 铬（六价） | 0.05 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 汞 | 1.0 （μg/L） | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 砷 | 10 （μg/L） | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 镉 | 0.005 | 监测值 | ND | ND | 0.0014 | ND | ND | 0.0025 | 0.0005 | ND | 达标 |
| 锰 | 0.10 | 监测值 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | ND | ND | 达标 |
| 铁 | 0.3 | 监测值 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | ND | ND | 达标 |
| 铅 | 0.01 | 监测值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 耗氧量（CODMN法，以O2计） | 3.0 | 监测值 | 0.85 | 1.08 | 0.87 | 1.00 | 1.58 | 1.80 | 0.71 | 0.93 | 达标 |
| 细菌总数 | 100 CFU/mL | 监测值 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 34 | 达标 |
| 石油类 | 3 | 监测值 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ND | ND | 达标 |

由上表可知，项目所在区域地下水环境质量状况较好，地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

主要环境保护目标

项目周边主要环境保护目标为相公营村、指挥村等。环境保护目标的具体情况以及与建设项目的关系情况见下表。

表13  环境保护目标情况表

| 保护目标 | 坐标 | 方位 | 距离（厂界，m） | 距离（本项目，m） | 性质 | 规模（人） | 环境要素 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牛各庄村 | 118.896446，39.689224 | SE | 560 | 1000 | 村庄 | 2000 | 大气环境 | 空气质量二类区，《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准 |
| 谷庄 | 118.896317，39.684600 | SE | 1000 | 1600 | 村庄 | 800 | 大气环境 |  |
| 指挥村 | 118.865633，39.690875 | W | 300 | 1700 | 村庄 | 2500 | 大气环境 |  |
| 相公营村 | 118.871469，39.710818 | N | 30 | 1000 | 村庄 | 2500 | 大气环境 |  |
| 员外庄村 | 118.902326，39.711974 | NE | 1500 | 1400 | 村庄 | 800 | 大气环境 |  |
| 总屯营村 | 118.909235，39.707979 | NE | 1500 | 1650 | 村庄 | 3000 | 大气环境 |  |
| 团山子村 | 118.886919，39.719632 | N | 1500 | 1650 | 村庄 | 500 | 大气环境 |  |
| 常庄子村 | 118.886061，39.723626 | N | 2000 | 2100 | 村庄 | 800 | 大气环境 |  |
| 指挥中学 | 118.864806，39.688434 | W | 1150 | 2400 | 学校 | 500 | 大气环境 |  |
| 宏兴实验小学 | 118.857249，39.710172 | NW | 800 | 2550 | 学校 | 300 | 大气环境 |  |
| 地下水 | 员外庄村 | NE | 1500 | 1400 | 饮用水 | 800 | 地下水 | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
|  | 指挥村 | SW | 300 | 1700 | 饮用水 | 2500 | 地下水 |  |
|  | 牛各庄村 | SE | 560 | 1000 | 饮用水 | 2000 | 地下水 |  |
|  | 厂区 | — | — | — | 饮用水 | — | 地下水 |  |

# 评价适用标准

| 环环境质量标准 | 1、项目大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及其修改单中的二级标准，非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量标准 非甲烷总烃》（DB13/1577-2012）二级标准要求。 表14环境空气污染物基本项目浓度限值 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值（二级）; 单位. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3. 24h平均; 150. 1h平均; 500. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40; μg/m3. 24h平均; 80. 1h平均; 200. 3; 一氧化碳（CO）; 24h平均; 4; mg/m3. 1h平均; 10. 4; 臭氧（O3）; 日最大8h平均; 160; μg/m3. 1h平均; 200. 5; 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70. 24h平均; 150. 6; 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35. 24h平均; 75. 7; 氮氧化物（NOX）; 年平均; 50. 24h平均; 100. 8; 非甲烷总烃; 一次浓度; 2.0; mg/m3. - 项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类。 表15声环境质量标准限值 声环境功能区类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. - 地下水：项目所在区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 - 土壤：建设用地土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2008）表1中限值要求。 表16土壤环境质量标准一览表 环境类别; 标准名称; 污染物; 浓度限值. 级别; 浓度; 单位. 建设用地土壤环境; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2008）表1; 砷; 第二类用地，筛选值; 60; mg/kg. 镉; 65. 铬（六价）; 5.7. 铜; 18000. 铅; 800. 汞; 38. 镍; 900. 石油烃; 4500. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1 施工期：噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）； 表17建筑施工场界环境噪声排放标准限值要求 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 70; 55. 施工期无组织扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)中的要求。 2 运营期： （1）废气 运营期非甲烷总烃执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值。加油站油气回收系统的液阻、密闭性和气液比满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）的有关规定；油气排放口油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中表1和表2的标准。 表18 污染物排放一览表 检测项目; 标准限值; 标准来源. 油气; 油气排放浓度≤25g/m3，排放口距地面高度≥4m; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）表1、表2 中的限值. 密闭性; 5分钟后压力标准要求≥488Pa. 气液比; 1.0~1.2. 液阻压力; 氮气流量（L/min）; 标准要求值（Pa）. 18.0; ≤40. 28.0; ≤90. 38.0; ≤155. 非甲烷总烃; 表2企业边界大气污染物浓度限值≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）. （2）噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中表1规定的排放限值。 表19工业企业厂界环境噪声排放限值 dB（A） 时段 （3）固体废物 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 厂界外声 环境功能区类别 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 及修改单中标准要求。 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定和要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目无生活废水，无生产废水。大气污染物主要为非甲烷总烃。 表20全厂“三本账”一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程; 在建工程; 全厂以新带老削减量; 本项目排放量; 全厂预测排放量; 全厂增减量; 许可排放量. 废气; SO2; 4068.854; 645.208; 2555.430; 0; 2158.632; -2459.062; 4790.185. NOX; 7607.854; 1157.038; 5025.73; 0; 3739.162; -4889.962; 8901.820. 颗粒物; 2457.764; 962.373; 1709.251; 0; 1710.886; -1691.508; 2156.671. VOCs; 0; 0; 0; 1.174; 1.174; +1.174; 0. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 宏兴钢铁在建项目中烧结机升级改造项目及减量置换项目完成后，厂区现有4台112m2烧结机、4座580m3高炉及4座65t转炉均被淘汰，“以新带老”削减量为：颗粒物：1709.251t/a、SO2：2555.430t/a、NOx：5025.73t/a。 本项目完成后，VOCs排放量增加，需要申请VOCs排放总量。 |

# 建设项目工程分析

## 工艺流程：

- 施工期

本项目施工期主要是站房建设、油储罐基础及加油机等设备的安装等。施工期主要存在问题是在主体修建、设备安装等过程中产生的施工噪声、废水、扬尘、废弃包装材料和弃渣弃土等环境问题。

- 运营期

加油站的主要业务为为厂区内的车辆加油。汽油和柴油利用油罐车运至加油站，将油罐和加油站内储油罐相连接，罐车内成品油加入到加油站储油罐中。成品油储存于地下油罐内，当有汽车来站内加油时，利用油枪将成品油加入到汽车内。加油站内汽油加油机设有油气回收装置，在利用加油机向机动车加油的过程中，成品油加入到机动车内，油气在油气回收装置作用下，经油枪出口处吸气孔将油气吸入到油罐内储存。当油罐车来加油站向储罐内卸油时，油气经油气管道排入油罐车内。油罐车将油气运回炼油厂将油气回收为成品油。项目涉及的工艺流程及排污节点情况见图2、图3。

油罐车

卸油

储油

卸油油气回收设施

噪声

加油

加油油气回收设施

油气

炼油厂

废气

废气、噪声

图1 汽油加油工艺流程及产污节点图

噪声

废气

废气、噪声

油罐车

卸油

储油

加油

图2柴油加油工艺流程及产污节点图

## 主要污染工序：

（一）施工期主要污染工序

施工期主要污染工序如下：

1、废气：施工期环境空气影响因素主要为扬尘，源自于建筑材料及地基挖掘、弃土转运过程中产生的二次扬尘和车辆运输进出工地产生的二次扬尘。

2、废水：主要为施工搅拌、混凝土养护、清洗机械和车辆产生的废水以及施工人员产生的少量生活污水。

3、噪声：施工过程中的噪声来自建筑噪声、设备运输车辆产生的交通噪声、建筑物基础挖掘、设备的吊运及安装产生的机械噪声。

4、固体废物：固体废物主要为建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。

（二）运营期主要污染工序：

1、废气：项目废气主要为汽油、柴油在卸油、储存以及加油过程中产生的非甲烷总烃。

2、废水：本项目不涉及生产废水以及生活废水的排放。

3、噪声：主要为车辆、泵产生的噪声。

4、固体废物：本项目固废主要油罐清理产生的油泥。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 卸油、储油、加油 | 非甲烷总烃 | 10.275t/a | 1.174t/a |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 清理清罐 | 油泥 | 0.3t/3a | 0 |
| 噪 声 | 主要为风机、油泵产生的噪声，加油机油泵置于加油机内，噪声源强度约70dB(A)，经加油机设备隔声后其外放噪声低于60dB（A）。达标排放。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 无。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

- 施工期环境影响简要分析

项目施工期主要是站房建设、油储罐基础以及加油机等设备的安装，施工期对环境的主要影响包括以下几个方面。

1 大气环境影响

本项目施工期废气的影响主要为设备安装及运输时产生的扬尘以及烟气管道防腐蚀工序产生的非甲烷总烃。

根据《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《关于印发<河北省建筑施工扬尘治理方案>的通知》（冀建安【2019】9号）、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、《秦皇岛市打赢蓝天保卫战三年行动方案》以及《河北省扬尘污染防治办法》中的要求，本工程施工过程中主要采取如下措施：

（1）加强现场执法检查，强化土方作业时段监督管理，增加检查频次，加大处罚力度，推进建筑工地绿色施工。

（2）建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区必须进行地面硬化。

（3）对因堆放、装卸、运输、搅拌等易产生扬尘的污染源，应采取遮盖、洒水、封闭等控制措施。

（4）施工现场的垃圾、渣土、沙石等要及时清运，建筑施工场地出口设置冲洗平台。加强渣土运输规范化管理，严格执行资质管理与备案制度。

（5）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。

（6）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。

（7）在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息；

（8）在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施；

（9）遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施。

采取以上措施后，可有效减少扬尘的产生，可将扬尘的影响范围降到50m范围内。采取以上措施后项目施工期间对敏感点的大气环境产生影响较小，可以满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)中的要求。

2水环境影响

施工期间主要为施工废水和工人日常生活废水。施工废水污染物主要为SS，废水在经过沉淀后，上层清水可喷洒施工场地抑尘，底层沉淀物可作为砂土回用于建筑过程。因施工期较短，厂区面积较小，工人为当地居民，工地不设施工营地，工人日常生活用水主要为盥洗废水，直接喷洒施工场地抑尘。

因施工期较短，产生的废水量较小，经以上措施处理后，项目在施工期间产生的废水均可得到妥善的处理，不外排，不会对周边环境产生不良影响。

3固体废物影响

项目施工期产生的固体废物主要包括建筑材料、弃土、废石、混凝土块等建筑垃圾，施工人员产生的生活垃圾。

项目施工中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾送政府主管部门指定地点处理，且在外运过程中用苫布覆盖，避免沿途遗洒，并按政府主管部门指定路线行驶。

综上所述，施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。为避免施工期建筑垃圾对周围环境产生不利影响，本评价要求建设单位采取以下防范措施：

- 施工单位应指派专人负责施工区建筑垃圾的收集及转运工作，不得随意丢弃。

- 施工现场废弃的建筑垃圾宜分类回收，施工中产生的碎砖、石、砼块、等建筑垃圾，应及时收集作为地基的填筑料。

- 各类建材的包装箱、袋等应派专人负责收集分类存放，统一运往废品收购站回收利用。

4声环境影响

施工阶段产生噪声的设备包括运输车辆等。根据类比调查分析，不同设备不同距离处排放的噪声强度见表21。

表21不同距离处的噪声预测值表

| 施工器械 |  | 源强 dB(A) |  | 距声源不同距离处的噪声值dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 20m |  | 40m |  | 60m |  | 80m |  | 100m |  | 150m |  | 200m |  | 250m |
|  | 运输车 | 75 |  | 63.0 |  | 56.9 |  | 53.4 |  | 50.9 |  | 49.0 |  | 45.5 |  | 43.0 |  | 41.0 |  |
|  | 挖掘机等施工设备 | 73 |  | 70.5 |  | 64.5 |  | 61.0 |  | 58.5 |  | 56.5 |  | 53.0 |  | 50.5 |  | 48.6 |  |

从上表可以看出，在40m处，项目可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）中昼间标准的要求，夜间不施工。敏感点距离项目较远，施工噪声对敏感点影响不大。为最大程度减小噪声对敏感点影响，项目施工过程应做到合理安排作业时间，采取低噪声设备，正确操作器械，尽量减少多台机械同时运作等。经以上措施处理后，项目对敏感点造成的噪声影响较小。

- 运营期环境影响分析

1 大气环境影响分析

本项目废气主要为卸油、储油、加油过程中产生的非甲烷总烃。

- 源强核算

加油站内汽油加油机设有油气回收装置，在利用加油机向机动车加油的过程中，成品油加入到机动车内，产生的油气在油气回收装置作用下，经油枪出口处吸气孔将油气吸入到油罐内储存。当油罐车来加油站向储罐内卸油时，油气经油气管道排入油罐车内。油罐车将油气运回炼油厂将油气回收为成品油，卸油时整个油气回收系统密闭，无油气产生。项目运营期主要废气为卸油废气、储油废气和加油废气。

参照《中国加油站 VOC 排放污染现状及控制》（沈旻嘉，2006 年 8 月），该文献 通过对国内加油站的经营情况和油品消耗情况进行统计，统计情况见下表。

表22  源强核算系数表         单位：kg/t

①汽油废气

加油站收卸油作业时，根据上表的核算参数，汽油输油罐在储存过程中的呼吸系数为0.16kg/t，本项目汽油年用量为2000t/a，所以储存过程中非甲烷总烃的排放量为0.32t/a，加油以及卸油污染物的产生系数为4.79kg/t，所以加油以及卸油过程废气的产生量为9.58t/a，油气回收的效率按95%计算，可计算出加油以及卸油过程中油气的产生量为0.479t/a。

②柴油废气

参照上表柴油的排放系数，1t柴油产生0.075kg的非甲烷总烃，本项目柴油的年用量为5000t，所以柴油的排放量为0.375t/a。

综上分析，项目运营过程中，最大的油气（以非甲烷总烃计）挥发量为1.174t/a。由于挥发量较小，加油站在运营期间废气中的非甲烷总烃的排放可以满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中无组织排放源排放浓度限值。根据类比同类项目的检测报告，油气回收装置密闭性、液阻和气液比可以满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的要求。因此，运营期间项目对周边大气环境影响不大。

加油车辆尾气

加油车辆在进出加油站时产生一定的尾气，主要污染物为氮氧化物，以无组织形式排放。本项目场址开阔，空气流动良好，同时采取增加站内绿化面积，减少车辆在站内的怠车停留车间等措施后，汽车尾气排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相应标准，对周围环境空气质量影响较小。

污染防范措施

（1）为了降低拟建项目产生的有机废气对大气环境的污染，除上述油气回收装置外，本项目应设置保证柴油罐的通气管管口高出地面4m以上，通气管的公称直径不应小于50mm，并在通气管管口应安装阻火器。

（2）为了减少加油机作业时由于跑、冒、滴、漏造成的非甲烷总烃损失，要求加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少大气污染物排污量。

表23  本项目营运期非甲烷总烃产排量估算表    单位：t/a

| 污染源 | 非甲烷总烃 | 数量t/a |
| --- | --- | --- |
| 汽油 | 产生量 | 9.9 |
|  | 排放量 | 0.799 |
| 柴油 | 产生量 | 0.375 |
|  | 排放量 | 0.375 |
| 合计 | 产生量 | 10.275 |
|  | 排放量 | 1.174 |

综上所述，本项目运营期间废气对周围大气环境影响较小。

2）大气等级确定

根据本项目的工程特点，计算方法按《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018推荐模式计算。本项目有组织排放源计算参数及结果见下表。

表24  矩形面源参数一览表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北方向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
| 001 | 加油站废气 | 39.701136° | 118.880978° | 11 | 100 | 50 | 0 | 4 | 8760 | 正常 | 0.134 |

表25评价因子和评价标准表

| 污染因子 | 平均时段 | 标准值μg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 1h | 2000 | 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） |

占标率计算公式：

Pi=Ci/C0i×100%

表26估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 20万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.6 |
| 最低环境温度/℃ |  | -22.7 |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 √否 |
|  | 地形和数据分辨率/m |  |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 √否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表27 污染源估算结果计算表

| 下风向距离 | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度μg/m3 | 占标率% |
| 10 | 9.04E+01 | 4.52 |
| 25 | 1.06E+02 | 5.31 |
| 50 | 1.27E+02 | 6.33 |
| 51 | 1.27E+02 | 6.37 |
| 75 | 1.04E+02 | 5.18 |
| 100 | 7.59E+01 | 3.79 |
| 125 | 5.81E+01 | 2.90 |
| 150 | 4.62E+01 | 2.31 |
| 175 | 3.79E+01 | 1.90 |
| 200 | 3.19E+01 | 1.59 |
| 225 | 2.73E+01 | 1.37 |
| 250 | 2.38E+01 | 1.19 |
| 275 | 2.10E+01 | 1.05 |
| 300 | 1.87E+01 | 0.93 |
| 325 | 1.68E+01 | 0.84 |
| 350 | 1.52E+01 | 0.76 |
| 375 | 1.39E+01 | 0.69 |
| 400 | 1.27E+01 | 0.64 |
| 425 | 1.17E+01 | 0.59 |
| 450 | 1.08E+01 | 0.54 |
| 475 | 1.01E+01 | 0.50 |
| 500 | 9.41E+00 | 0.47 |
| 525 | 8.81E+00 | 0.44 |
| 550 | 8.27E+00 | 0.41 |
| 575 | 7.78E+00 | 0.39 |
| 600 | 7.35E+00 | 0.37 |
| 625 | 6.95E+00 | 0.35 |
| 650 | 6.59E+00 | 0.33 |
| 675 | 6.27E+00 | 0.31 |
| 700 | 5.97E+00 | 0.30 |
| 725 | 5.69E+00 | 0.28 |
| 750 | 5.43E+00 | 0.27 |
| 775 | 5.19E+00 | 0.26 |
| 800 | 4.97E+00 | 0.25 |
| 825 | 4.77E+00 | 0.24 |
| 850 | 4.58E+00 | 0.23 |
| 875 | 4.40E+00 | 0.22 |
| 900 | 4.24E+00 | 0.21 |
| 925 | 4.08E+00 | 0.20 |
| 950 | 3.98E+00 | 0.20 |
| 975 | 3.84E+00 | 0.19 |
| 1000 | 3.71E+00 | 0.19 |
| 1025 | 3.58E+00 | 0.18 |
| 1050 | 3.47E+00 | 0.17 |
| 1075 | 3.36E+00 | 0.17 |
| 1100 | 3.25E+00 | 0.16 |
| 1125 | 3.15E+00 | 0.16 |
| 1150 | 3.06E+00 | 0.15 |
| 1175 | 2.97E+00 | 0.15 |
| 1200 | 2.89E+00 | 0.14 |
| 1225 | 2.81E+00 | 0.14 |
| 1250 | 2.73E+00 | 0.14 |
| 1275 | 2.66E+00 | 0.13 |
| 1300 | 2.59E+00 | 0.13 |
| 1325 | 2.52E+00 | 0.13 |
| 1350 | 2.46E+00 | 0.12 |
| 1375 | 2.39E+00 | 0.12 |
| 1400 | 2.34E+00 | 0.12 |
| 1425 | 2.28E+00 | 0.11 |
| 1450 | 2.23E+00 | 0.11 |
| 1475 | 2.18E+00 | 0.11 |
| 1500 | 2.13E+00 | 0.11 |
| 1525 | 2.08E+00 | 0.10 |
| 1550 | 2.03E+00 | 0.10 |
| 1575 | 1.99E+00 | 0.10 |
| 1600 | 1.95E+00 | 0.10 |
| 1625 | 1.91E+00 | 0.10 |
| 1650 | 1.87E+00 | 0.09 |
| 1675 | 1.83E+00 | 0.09 |
| 1700 | 1.79E+00 | 0.09 |
| 1725 | 1.76E+00 | 0.09 |
| 1750 | 1.72E+00 | 0.09 |
| 1775 | 1.69E+00 | 0.08 |
| 1800 | 1.66E+00 | 0.08 |
| 1825 | 1.63E+00 | 0.08 |
| 1850 | 1.60E+00 | 0.08 |
| 1875 | 1.57E+00 | 0.08 |
| 1900 | 1.54E+00 | 0.08 |
| 1925 | 1.51E+00 | 0.08 |
| 1950 | 1.48E+00 | 0.07 |
| 1975 | 1.46E+00 | 0.07 |
| 2000 | 1.43E+00 | 0.07 |
| 2025 | 1.41E+00 | 0.07 |
| 2050 | 1.39E+00 | 0.07 |
| 2075 | 1.36E+00 | 0.07 |
| 2100 | 1.34E+00 | 0.07 |
| 2125 | 1.32E+00 | 0.07 |
| 2150 | 1.30E+00 | 0.06 |
| 2175 | 1.28E+00 | 0.06 |
| 2200 | 1.26E+00 | 0.06 |
| 2225 | 1.24E+00 | 0.06 |
| 2250 | 1.22E+00 | 0.06 |
| 2275 | 1.20E+00 | 0.06 |
| 2300 | 1.18E+00 | 0.06 |
| 2325 | 1.17E+00 | 0.06 |
| 2350 | 1.15E+00 | 0.06 |
| 2375 | 1.13E+00 | 0.06 |
| 2400 | 1.12E+00 | 0.06 |
| 2425 | 1.10E+00 | 0.06 |
| 2450 | 1.09E+00 | 0.05 |
| 2475 | 1.07E+00 | 0.05 |
| 2500 | 1.06E+00 | 0.05 |
| 下风向最大浓度及占标率 | 1.27E+02 | 6.37 |
| D10%最远距离/m | / |  |

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）中评价工作分级方法，1%＜Pmax＜10%，因此，本项目评价等级为二级，不需要设置大气环境防护距离。

核算表及自查表如下：

表28  无组织排放量核算一览表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | MF001 | 加油站 | 非甲烷总烃 | 汽油卸油、加油过程配备油气回收系统 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） | 2.0 | 1.174 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  | 1.174 |

表29大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 1.174 |

表30 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级√ |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5 km√ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a√ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 ( ) 其他污染物 ( 非甲烷总烃 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  |  |  |  | 地方标准√ |  |  |  |  | 附录D □ |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区√ |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （ 2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据√ |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测√ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区√ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 √ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源√ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  | 网格模型 □ |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长 = 5 km □ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | 最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （）h |  |  | 占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（0）t/a |  |  |  | NOx:（0）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物:（0）t/a |  |  |  |  | VOCs:（1.174）t/a |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3）影响分析

综上可知，非甲烷总烃的排放浓度可满足排放标准，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值，所以大气环境影响较小。

2 水环境影响分析

2.1地表水环境影响分析

本项目不新增员工，不涉及生活废水；生产上不涉及用水及排水环境，对地表水环境不产生影响。

2.2 地下水环境影响分析

2.2.1评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

（1）根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A确定本项目所属的地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类；

（2）建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表31。

表31 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

本项目位于秦皇岛西部经济开发区昌黎循环经济产业园滦河大街1号秦皇岛宏兴钢铁有限公司厂区内，项目周边有村庄分散式饮用水水源，故本项目地下水环境敏感程度为较敏感。

（3）建设项目评价工作等级

建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分见表32。

表32 地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上分析，本项目属于地下水环境影响评价分类的Ⅱ类项目，地下水环境敏感程度为较敏感，因此评价工作等级确定为二级。

2.2.2  影响分析

造成加油站地下水污染的主要原因是：加油站的地下设施（埋地油罐、输油管线等）因长期使用、维护不利或材料老化、腐蚀等原因易造成油品泄漏。油品中含苯系物、多环芳烃和甲基叔丁基醚（MTBE）等有毒有害物质，易在土壤中长距离迁移进入地下水，成为影响地下水环境的重要风险源。污染对象主要为浅部含水层，污染程度除受污染物化学成分、浓度及当地的降水、径流和入渗等条件影响外，还受地质结构、岩土成分、厚度、饱和和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附滞留能力的影响。加油站对土壤和地下水造成的污染具有极强的隐蔽性，很难察觉，土壤和地下水环境一旦受到污染，很难清理整治，治理成本极高，无论企业或是政府都难以负担。

详细的影响预测见地下水专项。

2.2.3  保护措施

加油站的地下设施（埋地油罐、输油管线等）因长期使用、维护不利或材料腐蚀等原因易造成油品泄漏，油品中含苯系物、多环芳烃和甲基叔丁基醚（MTBE）等有毒有害物质，易在土壤中长距离迁移进入地下水地下水污染防控措施，成为影响地下水环境的重要风险源。加油站对土壤和地下水造成的污染具有极强的隐蔽性，很难察觉，土壤和地下水环境一旦受到污染，很难清理整治，治理成本极高，无论企业或是政府都难以负担。由于加油站污染场地量大面广，危害严重，国内外管理部门都高度重视加油站的环境污染防治工作。

2.2.3.1源头控制

本项目地埋式储油罐已按相关要求设置双层油罐，加油站所使用的储油罐外壁为玻璃钢纤维增强材料，油罐内壁为钢制结构。双层油罐不但具有防腐性能优良、安装简便的特点，还可以安装漏油监测系统，具有全天候实时监测、泄漏自动报警的功能，彻底解决加油站储罐漏油而造成地下水污染的事故发生。

2.2.3.2分区防控措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，参考建设项目地下水污染防渗分区参照表，结合本项目各区域污染控制难易程度、场地包气带防污性能、污染物类型，由此确定本项目重点防渗区为油罐区、管道、废油间、成品库，一般防渗区为加油区、卸油区，其余地区为非防渗区。

项目各区设计的防渗措施如下：

（1）重点防渗区

1）本项目设5座埋地储罐，均为双层罐。储罐材质为内钢外玻璃纤维增强塑料，输油管线为双层管道，材质采用热塑性塑料复合管。储罐及埋地管道防腐按照国家现行标准《钢质管道外防腐蚀控制规范》（GB/T 21447-2008）的规定进行设计，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。实践证明，这种复合结构防渗层在300kPa压力下没有发生渗漏。

2）罐池的侧壁高度应不小于油罐的高度，从而形成防油堤，在发生漏油事故的情况下可以抑制油品扩散。罐池侧壁也应采取与罐池一样的防腐、防渗处理，可以防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。

3）废油间及成品库严格按照《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T 50934）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18598）采取地下水污染防渗措施，防止油类物质渗入地下污染地下水。

（2）一般防渗区

加油区和卸油区为一般污染防渗分区，地面均全部硬化，设计防渗系数≤1×10-7cm/s。

（3）非污染防渗区

非污染防渗区主要办公区、绿化区、道路等，厂区地面除绿化区、外全部进行水泥硬化处理，防止物料运输时跑冒滴漏废液下渗污染地下水。

在认真采取以上措施的基础上，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，不会对地下水源造成影响。

3 声环境影响分析

本项目主要噪声源为潜油泵和加油机油泵，潜油泵置于地下油罐区域，噪声源强约85dB（A），经油罐及地面隔声后其外放噪声源低于55dB（A）。加油机油泵置于加油机内，噪声源强度约70dB(A)，经加油机设备隔声后其外放噪声低于60dB（A）。根据噪声随距离衰减模式和噪声叠加模式。

噪声源距离各个厂界及敏感目标的距离见表33。

表33 项目噪声源噪声参数一览表

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 噪声源强 [dB（A）] | 降噪措施 | 厂界降噪量 [dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜油泵 | 5 | 85 | 地下+油罐 | 30 |
| 2 | 加油泵 | 4 | 70 | 设备隔声 | 10 |

表34噪声源距离厂界及敏感点最近距离    m

| 种类 | 南侧厂界 | 西侧厂界 | 北侧厂界 | 东侧厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油潜油泵 | 835 | 1900 | 43 | 14 |
| 柴油潜油泵 | 832 | 1905 | 42 | 4 |
| 汽油加油泵 | 810 | 1905 | 65 | 17 |
| 柴油加油泵 | 800 | 1900 | 69 | 17 |

基准预测点噪声级叠加公式：

Lpe =10×lg[]

式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A).

Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB(A).

n—噪声源数目。

用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。

噪声衰减公式：

式中：LA——距声源r米处的等效A声级值，dB（A）；

L0——距声源r0米处的参考声级，dB（A）；

r1——预测点距噪声源距离，m；

r0——声级为L0的预测点距噪声源距离，r0=1m。

根据声源衰减公式和噪声叠加公式，各厂界噪声贡献值、叠加值见下表。

表35厂界及敏感点噪声    dB(A)

| 项目 |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贡献值 |  | 40.82 | 0 | 0 | 24.91 |
| 现状值dB(A) | 昼 | 59.7 | 59.5 | 59.2 | 60.7 |
|  | 夜 | 49.8 | 49.4 | 48.8 | 50.7 |
| 叠加值dB(A) | 昼 | 59.76 | 59.5 | 59.2 | 60.7 |
|  | 夜 | 50.32 | 49.4 | 48.8 | 50.71 |
| 标准值dB(A) | 昼 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  | 夜 | 55 | 55 | 55 | 55 |

注：现状值引用《2×85MW超高压煤气发电技改项目》验收监测数据

由叠加值可知，本项目对各个厂界的影响较小，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的限值要求，项目运营对周围声环境影响较小。

4 固体废物影响分析

本项目主要的固废为清罐时产生的油泥，不新增员工，不新增生活垃圾。

根据《油罐清洗安全技术规程（试行）》，油罐清洗周期一般为三至五年，本项目每 3年清理一次油罐，每次清理产生油泥约0.3t（合 0.1t/a），由专业的清罐公司对其进行清理。清理出的含油淤泥属于危险废物，暂存在新建的成品废油库内，定期交由有处理资质的单位进行处理。

加油区附近新建废油库，产生的危险废物贮存在废油库内，定期交由资质单位处理，成品库与废油库地面及1m高裙角均铺2mm高密度聚乙烯防渗膜，上层进行地面硬化，确保渗透系数K≤1×10-10cm/s，废油库进行分区，并在废油库内设导流沟，沿导流沟设2m3的废油收集池，废油库门口设5高于5cm的围堰。

新建废油库面积为121m2，可容纳20t的废油，厂区现有工序产生的废油为9t/a，废油桶为4200个/a，废铅蓄电池424块/8-10年，本项目产生的油泥约0.3t（合 0.1t/a），本项目建成后，废油库的面积可储存全厂危废。

表36 本项目危险废物产生及处理情况

| 序 号 | 危险废物 名称 | 危险废物 类别 | 危险废物 代码 | 产生 量 | 产生工序 及装置 | 形态 | 主要 成分 | 有害 成分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 污染防治 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油泥 | HW08废矿物油 | 900-249-08 | 0.3t/3a | 清理油罐 | 固态 | 废矿物油 | 废矿物油 | 3 年 | T/In | 暂存在废油库内，定期交由有处理资质的单位进行处理 |

表 1 全厂危险废物贮存场所基本情况一览表

| 序号 | 储存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 储存能力 | 储存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废油库 | 油泥 | HW08废矿物油 | 900-249-08 | 加油区西北侧 | 121m2 | 加盖桶装 | 0.5t | 1年 |
| 2 |  | 废油 | HW08废矿物油 | 900-249-08 |  |  |  | 20t | 1年 |
| 3 |  | 废油桶 | HW49其他废物 | 900-041-49 |  |  |  | 350个 | 1个月 |
| 4 |  | 废铅蓄电池 | HW49其他废物 | 900-044-49 |  |  |  | 450块 | 1年 |

本项目废油库布置于整个厂区的东北角，加油区的西北侧，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的l/5。本项目裙角设1m，地面及30cm高裙角均要采取防腐、防渗措施，铺设2mm高密度聚乙烯防渗膜，上层进行30cm厚混凝土地面硬化，再铺一层防腐涂料，满足防风、防雨、防晒、防渗漏要求。

废油库门口张贴包含所有危废的标识、标牌，废油库内对应墙上应标有标志标识，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。在危险废物的收集、贮存、转运及处理过程中，要实行“转移联单制度”，登记造册，填写和保存转移联单。制定废油库相关的管理制度，负责危险废物的部门将危险废物按照报告表前述类别及时进行分类收集、包装，并将产生的危险废物种类、数量、时间等做好记录，在各生产线和危险废物收集人员、收集人员与危险废物贮存管理人员、管理人员与危险废物运输人员、运输人员与处置单位接受人员之间对于危险废物转让、接收的来源、类别、数量、时间进行转移联单签收，确保危险废物在收集、贮存和转运过程中不被遗失。

本项目根据危险废物的类别、性质及相容性，本项目设置1座废油库，清罐油泥、废油、废铅蓄电池、废油桶危险废物分区存放。符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号）中的相关要求。

综上，本项目固体废物对周边环境的影响较小。

5 土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目为污染影响型项目，属于“社会事业与服务业——加油站”，本项目属于土壤环境影响评价Ⅲ类项目。本项目占地面积为6.8亩（0.453公顷），占地规模属于小型（≤5h㎡）。本次建设在秦皇岛宏兴钢铁有限公司厂区内进行，项目周围50m范围内无耕地等敏感目标，土壤环境敏感程度属于不敏感。

表38 土壤评价工作等级分级一览表

| 评价工作 占地 等级 规模 敏感程度 |  | Ⅰ类建设项目 |  |  |  |  |  | Ⅱ类建设项目 |  |  |  |  |  | Ⅲ类建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大 |  | 中 |  | 小 |  | 大 |  | 中 |  | 小 |  | 大 |  | 中 |  | 小 |
|  | 敏感 | 一级 |  | 一级 |  | 一级 |  | 二级 |  | 二级 |  | 二级 |  | 三级 |  | 三级 |  | 三级 |  |
|  | 较敏感 | 一级 |  | 一级 |  | 二级 |  | 二级 |  | 二级 |  | 三级 |  | 三级 |  | 三级 |  | -- |  |
|  | 不敏感 | 一级 |  | 二级 |  | 二级 |  | 二级 |  | 三级 |  | 三级 |  | 三级 |  | -- |  | -- |  |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）表4“污染影响型评价等级划分表”，本项目土壤环境影响评价工作等级可不开展。

因此本次评价不进行土壤环境影响评价。

6 风险分析

6.1 风险源调查

本项目风险物质主要为汽油、柴油，属于易燃易爆物质，会对周边的大气环境产生影响。

6.2 风险潜势初判

（1）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险技术评价导则》（HJ169-2018）附录C中C.C.1危险物质数量与临界量比值Q的计算方法：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q，

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn

q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在量，t；

Q1、Q2……Qn——每种物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表39  危险化学品危险源识别

| 序号 | 风险单元 | 名称 | 临界量t | 最大储存量t | 是否为重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下罐区 | 柴油 | 2500 | 116.1 | 否 |
| 2 |  | 汽油 | 2500 | 39.42 |  |
| 3 | 成品库 | 成品油（润滑油、液压油等） | 2500 | 500 | 否 |
| 4 | 废油库 | 废油 | 2500 | 9 | 否 |
| Q=0.266 |  |  |  |  |  |

Q=0.266， Q＜1，本项目环境潜势为Ⅰ。

6.3 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）环境风险评价工作等级划分，可确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

表40评价等级划分一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

（4）环境敏感目标概况

本项目位于工业园区内，项目周边500m范围内无环境风险目标。评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区。

（5）环境风险识别

项目环境风险识别见下表。

表 41 环境风险识别一览表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 风险物质 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下储罐区 | 汽油、柴油储罐 | 汽油、柴油 | 泄漏、火灾包哦炸 |
| 2 | 成品库 | 成品油桶 | 新购的润滑油、液压油等 | 泄漏 |
| 3 | 废油库 | 废油桶 | 废油 | 泄漏 |

（6）环境风险分析及措施

主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，主要原因是管线缺陷、焊缝开裂基础工程不合格、管道腐蚀违规操作、自然灾害等，若上述事故发生，则会破坏建筑物危及人身安全、污染周围空气等影响。对加油站由于自然灾害引起环境污染的防治，最好的办法就是采取预防措施。

本项目新建的成品库与废油库均有泄漏的危险。

罐区风险防范措施：

储油罐采用卧式钢制双层罐，埋地设置并进行防雷、防静电设置，油罐外表面采用符合标准的防腐设计；油罐间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）要求；安装24小时有效的报警装置，确定24小时有效的内部、外部连廊手段；储油罐设高液位报警系统，可随时监测罐内储油量；各油罐均采用独立的通气管，通气管高度不低于4m，管口安装阻火器。

卸油作业风险防范措施：

制定卸油作业规范，定期培训员工；卸油作业采用油气回收系统，减少油气外逸；控制卸油速度，防止卸油过程静电产生；卸油前做好罐车静电接地，停止加油作业。

加油作业风险防范措施：

制定加油作业规范，定期培训员工；加油作业过程采用油气回收系统，控制加油油气回收系统气液比，并定期进行检测；控制加油速度，避免加油过程中静电发生；加油软管配备拉断截止阀，防止加油时溢油和滴油；严格按照规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。

成品废油库风险防范措施：

成品库与废油库地面及1m高裙角均铺2mm高密度聚乙烯防渗膜（或2mm厚的其它人工材料），上层进行地面硬化，确保渗透系数K≤1×10-10cm/s，废油库进行分区，并在废油库内设导流沟，沿导流沟设2m3废油收集池，废油库、成品库门口均设5高于5cm的围堰。

表42 加油站应急消防器材一览表

| 序号 | 名称 | 位置 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 储罐区 | MFT/ABC35 | 1台 |
| 2 | 灭火器 | 配电室 | MT7 | 2具 |
| 3 | 灭火器 | 加油区 | MFT/ABC4 | 8具 |
| 4 | 灭火器 | 站房 | MFT/ABC5 | 4具 |
| 5 | 灭火毯 | 油罐区 |  | 5块 |
| 6 | 消防沙 | 油罐区 |  | 2m3 |
| 7 | 铁楸 | 油罐区 |  | 2把 |
| 8 | 沙斗 | 油罐区 |  | 2个 |

（7）应急处理预案

更新企业应急预案，将本项目纳入突发环境事件应急预案内。

本环评要求建设单位采取以下环境风险防范措施：

对职工要加强环保、安全生产教育，生产中积极采取防范措施。

加强设备维护，厂区应设置应急救援设施、应急疏散，道路布置满足消防、运输要求。

厂区内配备灭火器、消防沙、灭火毯等消防等器材。

加强环保设施的维护管理，环保发生故障时应先停产，再检修。

为了切实预防环境风险，建设单位需将本项目涉及的环境风险纳入全厂环境风险应急预案中，建议应急处理预案包括以下内容。

表43 应急处理预案内容一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：生产车间及仓库、危废暂存间 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |

（8）环境风险分析结论

通过建立健全相应的防范应急措施，在管理及运行中认真落实工程安全措施及评价所提出的措施后，上述风险事故隐患可降至最低，环境风险影响范围和程度较小，环境风险可控。

表 44 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司—内部车辆（厂内）加油站项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （河北）省 | （秦皇岛）市 | （）区 | （昌黎）县 | （河北昌黎经济开发区循环经济产业园）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 118.880978° |  | 纬度 | 39.701136° |
| 主要危险物质分布 | 地下油罐区、成品库、废油库 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） | 环境影响途径：泄漏、火灾，主要影响地下水环境、大气环境 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 储油罐采用卧式钢制双层罐，埋地设置并进行防雷、防静电设置，油罐外表面采用符合标准的防腐设计；油罐间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）要求；安装24小时有效的报警装置，确定24小时有效的内部、外部连廊手段；储油罐设高液位报警系统，可随时监测罐内储油量；各油罐均采用独立的通气管，通气管高度不低于4m，管口安装阻火器。 制定卸油作业规范，定期培训员工；卸油作业采用油气回收系统，减少油气外逸；控制卸油速度，防止卸油过程静电产生；卸油前做好罐车静电接地，停止加油作业。 制定加油作业规范，定期培训员工；加油作业过程采用油气回收系统，控制加油油气回收系统气液比，并定期进行检测；控制加油速度，避免加油过程中静电发生；加油软管配备拉断截止阀，防止加油时溢油和滴油；严格按照规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。 成品库与废油库地面及1m高裙角均铺2mm高密度聚乙烯防渗膜（或2mm厚的其它人工材料），上层进行地面硬化，确保渗透系数K≤1×10-10cm/s，废油库进行分区，并在废油库内设导流沟，沿导流沟设2m3废油收集池，废油库、成品库门口均设5高于5cm的围堰。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中重点关注的危险物质，本项目涉及的危险物质主要为汽油、柴油、废油以及润滑油等成品油，项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。本评价主要从评价依据、环境敏感目标概况、风险分析、风险防范措施及应急要求、分析结论方面进行简单分析。 |  |  |  |  |  |

7 监测计划与环境管理

7.1 环境管理机构

宏兴钢铁环保工作由总经理全面负责，主管副总经理具体负责，厂区现设有能源环保部，负责对全公司环保工作的日常管理，能源环保部设1名部长、1名副部长，专职环保员5人。各分厂的环保工作由相应厂长负责，分厂设环保科，设有专职环保管理员1~2名，负责各分厂环保管理工作，并配合公司环保工作管理工作。

7.2环境监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、等文件要求，制定本项目的监测计划，并将本项目监测计划纳入全厂自行监测方案中。具体内容见下表。

表45 环境监测计划一览表

| 序号 | 项目 | 监测因子 | 取样位置 | 监测周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 厂界 | 每半年1 次 |
|  | — | 密闭性、气液比、液阻 | 加油枪 | 每年一次 |
| 2 | 噪声 | 等效连续A 声级 | 厂界外 1m | 每季度 1 次 |
| 3 | 地下水 | 石油类 | 共设三眼监测井，分别位于储罐区地下水流方向上下游 | 一季度一次 |

7.3日常管理

建立台账，及时记录，台账要求见下表。

表46  加油站各环节台账记录要求一览表

| 行业类别 | 重点环节 | 台账记录要求 |
| --- | --- | --- |
| 加油站 | 基本信息 | 油品种类、周转量等 |
|  | 加油过程 | 气液比检测时间与结果；油气回收系统管线液阻检测时间与结果；油气回收系统密闭性检测时间与结果。 |
|  | 卸油过程 | 卸油时间、油品种类、油品来源、卸油量、卸油方式等。 |

8 总量控制

本项目无生产废水外排，不新增员工。本项目污染物排放量为SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a，颗粒物：0 t/a、VOCs：1.174t/a。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 卸油、储油、加油工序 | 非甲烷总烃 | 汽油卸油、加油工序设油气回收系统，储油过程密闭 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 清罐 | 油泥 | 暂存在新建的废油库内，定期外售给资质单位 | 不外排 |
| 噪 声 | 主要为潜油泵、加油泵产生的噪声，噪声源强约为85dB(A)经设备隔声后达标排放。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目不涉及生态影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

结论

1 工程结论

本项目位于秦皇岛西部经济开发区昌黎循环经济产业园滦河大街1号秦皇岛宏兴钢铁有限公司厂区内，中心坐标为东经118.880978°，北纬39.701136°，厂区东侧、南侧为空地，东北侧为砖厂，西北侧为相公营村，西南侧为指挥村，项目详细的地理位置见附图1，周边情况及平面布置见附图2，本项目东侧为砖厂，南侧为封闭式料棚，西侧为2×222m2烧结，北侧为L83省道，项目总占地面积6.8亩，建筑面积1185㎡，建设站房1座，罩棚1座，成品废油库1座，50m3柴油储罐3个，30m3汽油储罐2个，柴油汽油机4台套，并配套建设辅助设施。项目总投资671.92万元，环保投资40万元，环保投资占总投的5.9%，资金全部由企业自筹。

2 项目产业符合性分析结论

（1）项目不属于《产业结构调整指导目录》 (2019年本)中的限制和淘汰类，符合当前产业政策要求。

（2）项目不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2016年版）》中的禁止项目，本项目已在昌黎县行政审批局备案，备案编号为：昌审批备字 [2020]53号，且本项目在现有厂区内进行改造，不新增用地，符合要求。

（3）项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015 年版)》（冀政办发[2015]7号）中限制、淘汰内容。项目建设符合当前国家产业政策要求。

3 环境质量现状分析结论

依据2019年秦皇岛市环境空气质量监测数据进行分析，项目所在区域大气环境为不达标区；根据《2×85MW超高压煤气发电技改项目》验收监测数据，项目所在区域声环境质量状况良好。

4 施工期环境影响分析结论

施工期主要为站房建设、油储罐基础以及加油机等设备的安装，对周边环境影响较小，施工结束后影响消失。

5 运营期环境影响分析结论

（1）环境空气影响分析

非甲烷总烃的排放浓度可满足排放标准，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值。

综上，大气环保措施可行。

（2）水环境影响分析

本项目不涉及生产废水。不新增员工，无生活废水。

（3）声环境影响分析

本项目主要为潜油泵、加油泵产生的噪声，噪声源强约为85dB(A)，经设备隔声距离衰减后达标排。

（4）固体废物影响分析

本项目主要的固废为清罐时产生的油泥。清罐油泥暂存在新建的废油库内，定期由资质单位进行处置。本项目不新增员工，不新增生活垃圾。

本项目固体废物对周边环境影响较小。

6选址及布局合理性分析

本项目位于秦皇岛西部经济开发区昌黎循环经济产业园滦河大街1号秦皇岛宏兴钢铁有限公司厂区内，中心坐标为东经118.883641°，北纬39.695298°，不新增用地，且不在保护区范围内；本项目位于现有厂区西北角，西南侧为加油区和站房，南侧为加油区和站房，站房北侧为地下罐区，罐区北侧为成品库以及废油库，加油车辆进出口和工作人员进出口分开，做到车道畅通。站房靠近加油区，便于作业和管理。且本项目加油站内建筑、设施及设备的布置严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及2014年修订版中表4.0.4要求进行布置。选址及平面布局合理。

7总量控制结论

本项目污染物排放量为SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a，颗粒物：0 t/a，非甲烷总烃：1.174t/a。

本项目污染物排放量纳入全厂排污许可范围内。

综上所述，秦皇岛宏兴钢铁有限公司—内部车辆（厂内）加油站项目符合国家产业政策，在运营期所采取的污染防治措施从技术经济角度考虑可行，符合污染物达标排放的原则和污染物总量控制要求；能够维持该地区的环境质量现状，因此本项目在严格执行国家各项环保法律、法规，认真落实评价提出的各项污染防治措施的前提下，对环境影响较小，从环保角度，秦皇岛宏兴钢铁有限公司—内部车辆（厂内）加油站项目可行。项目三同时验收一览表附后。

建议

⑴严格执行“三同时”制度，落实环保措施；

⑵正确安装环保设备设施，使其正常运转。

- 附表环保工程实施方案及“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 环保设施名称 | 数量 | 处理措施 处理工艺 |  | 排放标准 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | —— | —— | —— | —— |  | —— | — |
| 大气环境 | 汽油卸油、加油废气 | 油气回收系统 | 2 | 汽油卸油、加油油气回收系统各1套，密闭卸油 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） | 30 |
|  | 柴油卸油、加油废气以及汽油、柴油储存废气 | / | / | 无组织排放，密闭卸油 |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） | 0 |
| 固废环境 | 清罐油泥 | / | / | 暂存在新建的废油间内，定期交资质单位进行处理 |  | 不外排 | 5 |
| 声环境 | 主要为潜油泵、加油泵产生的噪声，噪声源强为85dB(A)经设备隔声和距离衰减后达标排放。 |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 |  | — |
| 环境风险 | 储罐防渗漏报警检测系统，带有高液位报警功能的液位仪，修订应急预案并备案；按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）配备并按要求摆放消防设施，如灭火器、灭火毯、消防沙等。 |  |  |  |  |  | 3 |
| 防渗措施 | 成品库与废油库地面及1m高裙角均铺2mm高密度聚乙烯防渗膜，上层进行地面硬化，确保渗透系数K≤1×10-10cm/s，废油库进行分区，并在废油库内设导流沟，沿导流沟设2m3的废油收集池，废油库与成品库门口均设高于5cm的围堰； 双层油罐储油、防渗罐池安置油罐，罐池采用混凝土结构，池壁涂有玻璃钢纤维耐油防渗涂层，确保渗透系数K≤1×10-10cm/s； 加油区、卸油区等均进行地面硬化处理，设计防渗系数≤1×10-7cm/s。 |  |  |  |  |  | 2 |
| 其他 | — |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 40 |

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见：

公章

经办人：年月日

注释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1    企业营业执照

附件2    备案证

附件3    排污许可证

附件4    土地证

附件5    检测报告

附图1    项目地理位置图

附图2    平面布置图

附图3    本项目在厂区内位置图

附图4    大气环境影响评价范围及敏感目标分布图

附图5    地下水评价范围图

附图6    本项目在园区内位置图

附图7    生态保护红线图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1--2项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3.生态影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。